D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D.301.1. -  TECHNICKÁ ZPRÁVA

I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice

SO 301 – Dešťová kanalizace

Obec :     Město Albrechtice

Okres:    Bruntál

Kraj:      Moravskoslezský

Katastrální území: Hynčice u Krnova  (650382)

Parcel. čísla pozemků: p. č. 2165/1, p.č.549, p.č.173/1,p.č. 538/2, p.č.538/1, p.č. 169, p.č.535/3, p.č. 167, p.č. 163, p.č. 508/2, p.č. 508/1, p.č. 160, p.č. 159, p.č. 505/2, p.č.501/2, p.č. 501/4, p.č. 150/2, p.č. 501/3, p.č. 2152/2

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

Předmětem stavebního objektu je návrh zatrubnění příkopy podél silnice II/453, které bude sloužit k odvodnění chodníku a přilehlé silnice.

SO 301 – Dešťová kanalizace

Délka dešťové kanalizace z PVC DN 400 -  608,78 m

Odvodňuje přilehlý úsek silnice II/453 a chodník. V celém úseku je odvodnění řešeno svedením dešťových vod uličními vpustěmi do navrženého zatrubnění příkopu DN 400, vyústěného na začátku úseku chodníku tj. v km 0,016 60 do stávající příkopy.

Na dešťové kanalizaci je situováno 20 ks revizních šachet (Š1 až Š20) a 18 ks uličních obrubníkových vpustí se stružkovou mříží (UV1 až UV16) a 2 ks (UV 17 a UV 18) uličních vpustí.

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby

S ohledem na charakter stavby nebylo architektonické, výtvarné, a dispoziční řešení řešeno.

S ohledem na charakter stavby nebylo bezbariérové užívání stavby řešeno.

Materiál :

Gravitační část areálové dešťové  kanalizace je navržena z  potrubí a tvarovek z PP K2 kruhová tuhost   SN 8. Těsnost spojů potrubí je zajištěna těsnícím kroužkem s jednostanným břitem umístěným v hrdle potrubí popř. tvarovky.

Vedení a hloubky uložení viz. PD. Směrové i výškové vedení je v souladu s ČSN 73 6005.

Revizní šachty:

Budou použity betonové šachty DN1000 (tvořené šachtovým dnem, skružemi, přechodovým kónusem a poklopem BEGU D400 s odvětráním ).

Uliční vpusti betonové DN450 s litinovou mříží D400.

Vpusti štěrbinových žlabů jsou součástí dodávky zpevněných ploch

c) celkové provozní řešení, technologie výroby

Dešťová voda bude svedena příčnými a podélnými spády do navržených uličních vpustí zaústěných do navrženého zatrubnění stávajícího silničního příkopu podél místní komunikace. Je navrženo celkem 20 revizních šachet a 18 uličních vpustí.

Zatrubnění příkopu – korugovaná plastová roura DN 400 (pevnosti SN 8). Na rouru budou napojeny uliční vpusti – obrubníkové uliční vpusti se stružkovou mříží. Mříž nebude zasahovat do živičného povrchu místní komunikace a nebude širší než dvojřádek z žulových kostek lemující silniční obrubu.

Je nevržen pouze jedna větev zatrubnění příkopu - (odvodnění komunikace a chodníku) dešťová kanalizace v celkové délce 608,78 m. Min. skon roury DN 400 0.3 % (respektive 0,5%). Kanalizace bude zaústěna do stávajícího silničního příkopu na parcele č. 2165/1 (začátek úseku chodníku).

SO 101 – chodník podél silnice II/453 – odvodnění chodníku je navrženo pomocí příčného a podélného spádu na silnici II/453. Je navržena dešťová kanalizace v celé délce úseku chodníku na kterou je napojeno 16 ks uličních podobrubníkových vpustí se stružkovou mříží. Navržené uliční vpusti budou sloužit k odvodu dešťové vody z tělesa chodníku a z tělesa komunikace (předpokládá se odvod vody z poloviny komunikace vzhledem k jejímu střechovitému sklonu).

Výpočet množství srážkové vody z chodníku a silnice II/453 :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek 600 mm/rok

P – plocha chodníku + plocha silnice II/453 – (642,33x1,5+642,33x3,5) = 3211,65 m²

fs – koeficient odtoku asfaltu a zámkové dlažby– 0.9

Q = (600. 3211,65 . 0,9)/1000 = 1734,29 m³/rok

SO 102 – Autobusová zastávka ,,Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod" – dešťová voda z navržených nástupišť, autobusového zálivu a silnice mezi zastávkami, bude pomocí příčného a podélného spádu svedena do navržených uličních vpustí označených jako UV 17 a UV 18.

Výpočet množství srážkové vody z nástupišť, zálivu a silnice II/453 :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek 600 mm/rok

P – plocha silnice, nástupišť a zálivu - 425 m²

fs – koeficient odtoku asfaltu a zámkové dlažby– 0.9

Q = (600. 425 . 0,9)/1000 = 229,5 m³/rok

d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Kanalizační šachty

Na kanalizační stoce je navrženo 20 ks prefabrikovaných šachet (označených, jako ŠD1- ŠD20), které jsou umístěny v lomových bodech kanalizace vzdálených od sebe do 50m. Pro výrobu betonových prefabrikátů musí být použit beton min. třídy C30/37, XC1, XA2 – max. průsak 50 mm.

Jedná se o šachty složené z betonových prefabrikátů šachtových komínů a prefabrikovaných den. Spoje mezi jednotlivými díly se provádí pomocí elastomerového těsnění dle ČSN EN 681-1, použití pěnových hmot se nepřipouští. Při montáži je použit kluzný prostředek. Prefabrikovaná dna mají světlý průměr 1,0 m. Na prefabrikovaná dna je dále osazen vstupní komín z prefabrikátů světlého průměru 1,0 m. Vstupní komíny šachet jsou zakončeny kónickým přechodovým kusem 600/1000 se zabudovaným kapsovým a kramlovým stupadlem. Prefabrikáty jsou přímo ve výrobě osazeny stupadly (ocelové jádro s povlakem PE – HD). Kynety v šachtách jsou výšky DN 300. Kynety a nástupnice jsou z betonu se skonem 3%. Šachty jsou uzavřeny poklopy (KD 02 BEGU- bez odvětrání s únosností D 400), pouze koncové šachty budou mít poklop s odvětráním. V místech, kde je kanalizace navržena v místních komunikacích, zpevněných ploch apod, jsou výšky poklopů upraveny do úrovně stávající komunikace pomocí vyrovnávacích prstenců do max. výšky 240 mm v max. počtu 3ks. Prefabrikované šachty budou montovány na betonovém podkladě 1,50 x 1,50 m z betonu C12/15 tl. 100 mm

Kanalizační poklop

Potrubí a jeho uložení

Materiál:

- Potrubí kanalizačního řádu - PP K2 kruhová tuhost   SN 8 – DN 150, DN 400

Trouby budou dopravovány, uskladněny a následně montovány dle montážních předpisů výrobce a normy EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.

Potrubí je uloženo do štěrkopískového (fr. 0/22 mm) lože tl. 100 mm se sedlem 90°. Je třeba zajistit, aby byly trouby uloženy rovnoměrně po celé délce. Pro obsyp je použit štěrkopísek (fr.0/22 mm). Obsyp je proveden 300 mm nad troubou. Zásyp je proveden výkopkem (pokud výkopek neumožní min. míru zhutnění, musí být nahrazen jinou vhodnou zeminou). Pod komunikací musí být zemina v zóně zásypu hutněna na 95% P.S. (Io = 0,75) a v aktivní zóně (0,50 m pod konstrukcí komunikace na 100% P.S. (Io = 0,85). Na zemní pláni musí být dosažena min. hodnota modulu přetvárnosti Edef  = 45MPa. Mimo komunikaci postačuje hodnota hutnění 90% P.S. (Io = 0,70). Hutnění je možno provádět po vrstvách min. 100 mm a max. 300 mm s ohledem na použitý hutnící prostředek. Při zpětných zásypech je prováděno postupné hutnění materiálu zásypu za současného vytahování pažnic před hutněním tak, aby nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již zahutněného obsypu a tím k jeho nakypřování.

Zpětné zásypy v nepojížděných nezpevněných plochách mohou být provedeny výkopkem. Zpětný zásyp je hutněný po 300 mm.

Vytěžený materiál je ukládán podél výkopu ( v případě výkopu v komunikaci mimo těleso komunikace) je-li vhodný, je použit pro zpětný zásyp.

Navrhovaná stoka je realizována otevřeným výkopem v rýze se svislými stěnami.

UPOZORNĚNÍ

Dodavatel je povinen uvažovat s možnými diferencemi v geologické skladbě v rámci celého staveniště oproti předpokladům uvedeným v technické zprávě. Také úroveň hladiny podzemní vody nemusí při provádění stavby odpovídat předpokladům. S těmito okolnostmi je nutné počítat při provádění stavby.

Stavební rýha je prováděná jako pažená ( v projektové dokumentaci není předepsán přesný typ pažení). Použití pažení je závislé na okolnostech limitujících bezproblémové a bezpečné provádění stavby. Jedná se především o výkop v komunikaci (dynamické namáhání od dopravy). Limitujícím faktorem je dále souběh a křížení s dalšími podzemními sítěmi.

Dle ČSN 73 3050 musí být v zastavěném území výkopy rýh opatřené pažením, pokud jsou hlubší než 1,30 m. V případě výkopu v nesoudržných zeminách a tam kde se musí počítat s opakovanými silnými otřesy, se snižuje tato hloubka na 0,70 m.

Při zemních pracích v silnici je zapotřebí se řídit Technickými podmínkami TP146 (Povolování a provádění výkopů a zásypů pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací).

Trasa je vedena v souběhu s jinými sítěmi, kříží ji další sítě. V případě velmi blízkého souběhu s podzemními sítěmi je nutné počítat, že nesoudržné a málo soudržné materiály ve výkopu se mohou vysypávat a může dojít k poruše sítě.

Je třeba vzít v úvahu i provoz podél rýhy (řešení stávající dopravy během výstavby) a kromě vhodného pažení dostatečně dimenzovat jeho rozepření. Pod zpevněnými částmi vozovky se mohou tvořit prázdné prostory. To ohrožuje jak dopravu na okraji výkopu tak bezpečnost vlastních prací v rýze. Opatření eliminující možné usmyknutí vozovky spočívá v pažení stěn výkopu, event. Vyplňování prázdných prostor. Pažící prvky musí být aktivované (rozepřené pažiny v kontaktu s povrchem vykopané stěny), aby zabránily eventuálnímu usmyknutí konstrukce vozovky do výkopu.

Důležitý je rovněž časový faktor. Proto je nutné pokládat potrubí a hutnit zásyp bez zbytečných časových prodlev. Výkop je nutné otevírat po kratších úsecích, po komplexním dokončení předešlého. Zásyp výkopu je nutné provádět hutněným doporučovaným materiálem.

Dodavatel si navrhne takový způsob pažení, který odpovídá skutečným geologickým podmínkám během stavby a hloubce uložení kanalizačního potrubí.

Výkopy je třeba provádět se zvýšenou opatrností, neboť zde dochází k souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi a s jejich křížením – vodovod, kanalizace, plynovod, sdělovací kabely, kabel VN, NN. Navržená kanalizační stoka respektuje potřebné vzdálenosti pro souběhy s těmito sítěmi dle požadavku normy ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Během zemních prací je nutno dodržet veškeré podmínky pro práci v ochranných pásmech inženýrských sítí tak, jak jsou stanoveny příslušnými správci – jde zejména o strojní těžení zeminy. Před zahájením provádění výkopových prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě. Podmínky jednotlivých správců sítí budou dodrženy.

Všechny narušené povrchy budou uvedeny do původního stavu.

Na povrchu kolem horní hrany rýhy je nutno provést opatření, která zabrání vniknutí povrchových vod do rýhy.

V průběhu výstavby je třeba základovou půdu chránit proti mechanickému porušení při výkopových pracích, proti nepříznivým klimatickým účinkům (promrznutí).

Křížení s inženýrskými sítěmi

Před prováděním zemních prací musí dodavatel nechat vytyčit všechna podzemní vedení jednotlivými správci. Strojní výkopy nesmí být prováděny blíže jak 3,0 m od vytyčeného místa podzemního vedení. Při narušení tohoto vedení musí být o tom ihned uvědomen jeho provozovatel.

Bezpodmínečně musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí, které jsou uvedeny v dokladové části. Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na výkrese.

Při zemních pracích i při ukládání a zahrnování potrubí je třeba bezpodmínečně zabránit dotyku pracovníků, strojů a zařízení s nadzemním elektrickým vedením. Veškerá elektrická zařízení musí být při práci v jejich blízkosti mimo provoz. Kabely a potrubí ve výkopu musí být podepřeny případně vyvěšeny.

Opravy povrchů po výkopech

Veškeré výkopy budou zasypány kamenivem fr. 0/32 mm, nebo vhodnou zeminou z výkopku. Vhodná zemina z výkopku bude určena na základě posouzení geotechnika.

Tlakové zkoušky

Stoky a objekty na stokách se musí navrhovat a provádět jako vodotěsné konstrukce. Po zafixování potrubí (zhutněný obsyp pod vrchol potrubí) se provede zkouška vodotěsnosti.

Vodotěsnost stok a objektů se zkouší dle ustanovení ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Zkouška vodotěsnosti potrubí a šachet se provádí vzduchem nebo vodou. Mohou být prováděné zkoušky trub a tvarovek, šachet např. Trouby vzduchem a šachty vodou. V případě metody vzduchem je počet opravných opatření a opakovaných zkoušek po neúspěšné zkoušce neomezený. V případě jediné nebo opakované neúspěšné zkoušky vzduchem je přípustný přechod na zkoušku vodou a výsledek zkoušky vodou je pak rozhodující.

Před provedením bočního obsypu může být provedena počáteční (předběžná) zkouška. Pro přejímku se zkouší potrubí po zásypech a odstranění pažení. Volba zkoušky vzduchem nebo vodou může být určena investorem.

O úspěšné vykonané zkoušce vodotěsnosti se provede zápis.

Vytyčení a zaměření kanalizační sítě

Před vytyčením trasy kanalizace a objektů v terénu jsou nejprve vytyčeny hranice pozemků za účasti jejich vlastníků tak, aby stavby byla umístěna na pozemcích v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením.

e) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovního prostředí

Na bezpečnost při užívání, ochrany zdraví a pracovního prostředí se vztahují platné bezpečnostní předpisy a normy, zejména je nutno dodržovat ustanovení:

- zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce),

- zákon č. 258/2006 Sb. O ochraně veřejného zdraví,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany při práci,

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací, včetně novelizace nařízení vlády č. 88/2004 Sb.

Práce mají běžný charakter prací prováděných při vodohospodářských stavbách a jsou pro ně vypracovány předpisy, které je nutno respektovat. Při provádění stavby se použijí ochranné prostředky jednotlivce proti prachu, zranění očí odletujícími částicemi, vibracím atp.

f) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Vzhledem k povaze stavby není řešeno. Materiály použité pro stavbu jsou standardně používány pro navržené objekty.

g) požadavky na požární ochranu konstrukcí

Nejsou.

h) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

K provedení stavby Dešťové kanalizace není potřeba netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí.

i) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele

Netýká se stavebního objektu.

j) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou považovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami

Netýká se stavebního objektu.

l) výpis použitých norem

Technické normy návrhové

- ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin

- ČSN 72 1016 – Laboratorní stanovení poměru únostnosti (CBR)

- ČSN 72 1191 – Zkoušení míry namrzavosti zeminam

- ČSN 73 3050 – Zemní práce. Všeobecná ustanovení

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 6100 – Názvosloví silničních komunikacích

- ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na silničních komunikacích

- ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikacích

- ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

- ČSN 73 6121 – Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy

- ČSN 73 6124 – Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem

- ČSN 73 6125 – Stavba vozovek. Stabilizované podklady

- ČSN 73 6126 – Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

- ČSN 73 6129 – Stavba vozovek. Postřiky a nátěry

- ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikacích

- ČSN 73 6196 – Ochrana silničních komunikací před účinky promrzání podloží

- ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky

V Brně  05/2021                                             Vypracoval : Petr Guňka Ing.